充气工操作规程

一、严格按照国家或行业标准的要求，  遵照灭火器维修工艺流程，做好充气工作。

- 二、做好充气前的准备，检查设备的油、水、电、气各部位是否正常，确认无误后，严格按照设备使用要求顺序操作。

- 三、检查充气瓶连接是否牢固、密封，瓶体计量表要准确。

- 四、充气剂量严格执行国家或行业标准，泵体内压力不得超过17Mpa，钢瓶的充填系数不得大于0.67。

- 五、充气后的钢瓶应置于50℃─55℃的温水中检查是否漏气。

- 六、充填完毕，切断电源，关闭大输气瓶开关，放掉管路剩余气体，做好设备的清洁工作。

- 2002年4月21日